|  | Основні характеристики: Power Prime (PRP) кВА / кВт 90 / 72 Потужність в режимі очікування (LTP) кВА / кВт 99 / 79 Модель двигуна (AGCO POWER) 49 DTG Кількість циліндрів 4 Частота обертів, об/хв 1500 Генератор ECP342S4A Коефіцієнт потужності, cos φ 0,8 інд. Напруга електричної системи, В 12 В постійного струму Ступінь захисту IP генератора IP23 Сукупна номінальна напруга, В 400 / 230 Повітря для горіння, м³/хв 7,5 Охолоджуюче повітря, м³/хв 145 Відкриття ф. d. охолоджувальне повітря м² 0,48 Сукупний номінальний струм, А (PRP) 130 Номінальний струм ел. Системи А 160 Основні запобіжники, A 160 Струм короткого замикання, А, 10 с > 390 Ємність паливного бака (л) 200 / 300 Години роботи з повним баком на 100% потужності, (відкрито / захищено від погодних умов) 08.05.2013 Витрата палива при 100% PRP (л/год) 23 Рівень шуму, захист від погодних умов, дБ (Lp (7 м) / Lw) 71,4 / 96,3 Довжина, відкритий / захищений від негоди (мм) 2250 / 2920 Ширина, відкритий / захищений від негоди (мм) 660 / 1150 Висота відкритого/захищеного від негоди (мм) 1475 / 2170 Суха вага, відкритий / захищений від атмосферних впливів (кг) 1300 / 1800 |
| --- | --- |